| Süreç Bilgileri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı |  |  | Yangın Algılama Sistemleri Periyodik Bakım Süreci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Türü |  |  | Yönetim Süreci |  |  | Temel Süreç |  |  |  | Destek Süreç |  |  |
| Kategorisi |  |  | Bilgi Teknolojileri Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubu |  |  | Altyapı bakım ve işletme işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürecin Özet Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yangın algılama sistemlerinin dedektör hassasiyetlerini korumak, panel akü ömürlerini takip etmek ve acil durumlarda sistemin hatasız çalışmasını garanti altına almak amacıyla periyodik olarak yürütülen temizlik, test ve ölçüm faaliyetlerini kapsar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Katılımcıları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sahibi |  |  |  | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Sorumluları |  |  |  | Mobese Birimi Teknik Personeli / Sistem Yöneticileri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paydaşlar |  |  |  | Güvenlik Şube Müdürlüğü Rektörlük İlgili Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girdiler |  |  |  | Yıllık Bakım Planı, Bina Bazlı Dedektör Sayıları Geçmiş Bakım Kayıtları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaynaklar |  |  |  | Bakım Firması Mobese Birimi Personeli Akü Test Cihazı Dedektör Temizleme Solüsyonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çıktılar |  |  |  | Bakım Onay Formu, Sağlıklı/Aktif Yangın Sistemi Güncellenmiş Akü/Donanım Değişim Listesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  | Süreç Katılımcıları |  |  |  |
| F1 | Yıllık/Altı aylık periyodik bakım takviminin ve bölge bazlı çalışma planının oluşturulması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F2 | Kirli dedektörlerin tozlanmaya karşı temizlenmesi ve optik hücre kontrolü |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F3 | Enerji kontrolü: Panel içi yedekleme akülerinin yük altında ölçümü ve voltaj kontrolleri. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F4 | İhbar testleri: Manuel yangın butonlarının ve sirenlerin ses/ışık şiddeti kontrolü. |  |  |  |  |  |  |  | İlgili Teknik Personel,Yüklenici Firma, |  |  |  |
| F5 | Bakım raporunun Hatalı/Eksik Parça listesi ile birlikte onaya sunulması ve kayıt altına alınması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| F6 | Bakım raporunun incelenerek kayıtlara işlenmesi ve sürecin kapatılması. |  |  |  |  |  |  |  | Sistem Yöneticileri, İlgili Teknik Personel |  |  |  |
| Süreç Kontrol Noktaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | F1 | Bina sakinlerine ve güvenliğe bakım/test yapılacağına dair ön bildirim yapıldı mı? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | F2 | Dedektör kirlilik seviyeleri uygun değere düştü mü ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F3 | Akü kapasiteleri elektrik kesintisinde paneli minimum 24 saat besleyebilecek seviyede mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F4 | Acil durum senaryoları hatasız çalışıyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | F5 | Bakım sonrası sistemin operasyonel değerlerinin standartlara uygunluğunun testi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | F6 | Servis raporunun İş takip sistemine işlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İzleme, Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süreç Hedefi |  |  |  |  | Performans/İzleme Göstergesi |  | Yönü | Gösterge Birimi |  |  | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Bakımı uygun şekilde tamamlamak. |  |  |  |  | Bakımın tamamlanma durumu |  | ↑ | Süre/Sayı |  |  | Sürekli | Sistem Sorumlusu |